## 计算结果
起点编号 | 终点编号 | 长度(m) | 起点地面标高(m) | 终点地面标高(m) | 本段汇水面积 | 本段产生流量(L/s) | 上游汇入流量(L/s) | 设计流量(L/s) | 管径(mm) | 充满度 | 坡度 | 流速(m/s) | 并联数 | 污水泵站扬程(m) | 主动跌水(m) | 末端跌水高度(m) | 是否设置跌水井 | 起点管内底(m) | 终点管内底(m) | 起点水面(m) | 终点水面(m) | 起点埋深(m) | 起点覆土深度(m) | 终点埋深(m) | 终点覆土深度(m) | 连接方式 | 来源
1 | 2 | 365.37 | 291.022 | 290.75 | 496353 | 11.5816 | 0 | 11.582 | 300 | 0.31 | 0.003822 | 0.621 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 289.222 | 287.826 | 289.315 | 287.919 | 1.8 | 1.5 | 2.924 | 2.624 | 起始管道 | Sheet1_第2行
2 | 3 | 507.71 | 290.75 | 290.259 | 349844 | 8.163 | 11.582 | 19.745 | 300 | 0.44 | 0.003018 | 0.659 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 287.787 | 286.255 | 287.919 | 286.387 | 2.963 | 2.663 | 4.004 | 3.704 | 水面平接 | Sheet1_第3行
3 | 4 | 240.59 | 290.259 | 290.164 | 105854 | 2.4699 | 19.745 | 22.215 | 300 | 0.47 | 0.003029 | 0.68 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.246 | 285.517 | 286.387 | 285.658 | 4.013 | 3.713 | 4.647 | 4.347 | 水面平接 | Sheet1_第4行
4 | 5 | 409.01 | 290.164 | 289.863 | 366945 | 8.562 | 22.215 | 30.777 | 400 | 0.42 | 0.001868 | 0.614 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.417 | 284.653 | 285.585 | 284.821 | 4.747 | 4.347 | 5.21 | 4.81 | 管顶平接 | Sheet1_第5行
5 | 6 | 336.59 | 289.863 | 289.645 | 262417 | 6.1231 | 30.777 | 36.9 | 400 | 0.49 | 0.00156 | 0.603 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.625 | 284.1 | 284.821 | 284.296 | 5.238 | 4.838 | 5.545 | 5.145 | 水面平接 | Sheet1_第6行
6 | 7 | 386.93 | 289.645 | 289.4 | 301755 | 7.0409 | 36.9 | 43.941 | 400 | 0.55 | 0.001505 | 0.62 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.076 | 283.494 | 284.296 | 283.714 | 5.569 | 5.169 | 5.906 | 5.506 | 水面平接 | Sheet1_第7行
7 | 8 | 359.29 | 289.4 | 289.163 | 274962 | 6.4158 | 43.941 | 50.356 | 500 | 0.44 | 0.001288 | 0.605 | 1 | 3.806 | 0 |  | 0 | 287.2 | 286.737 | 287.42 | 286.957 | 2.2 | 1.7 | 2.426 | 1.926 | 管顶平接 | Sheet1_第8行
8 | 9 | 378.6 | 289.163 | 288.983 | 190265 | 4.4395 | 50.356 | 54.796 | 500 | 0.47 | 0.001209 | 0.604 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.722 | 286.264 | 286.957 | 286.499 | 2.441 | 1.941 | 2.719 | 2.219 | 水面平接 | Sheet1_第9行
9 | 10 | 474.5 | 288.983 | 288.768 | 387181 | 9.0342 | 54.796 | 63.83 | 600 | 0.4 | 0.001104 | 0.604 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.164 | 285.64 | 286.404 | 285.88 | 2.819 | 2.219 | 3.128 | 2.528 | 管顶平接 | Sheet1_第10行
10 | 11 | 466.52 | 288.768 | 288.403 | 326821 | 7.6258 | 63.83 | 71.456 | 600 | 0.43 | 0.001064 | 0.615 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.622 | 285.126 | 285.88 | 285.384 | 3.146 | 2.546 | 3.277 | 2.677 | 水面平接 | Sheet1_第11行
11 | 12 | 590.69 | 288.403 | 287.946 | 112681 | 2.6292 | 71.456 | 74.085 | 600 | 0.44 | 0.001054 | 0.618 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.12 | 284.497 | 285.384 | 284.761 | 3.283 | 2.683 | 3.449 | 2.849 | 水面平接 | Sheet1_第12行
12 | 13 | 493.6 | 287.946 | 287.895 | 174562 | 4.0731 | 74.085 | 78.158 | 600 | 0.46 | 0.001002 | 0.615 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.485 | 283.99 | 284.761 | 284.266 | 3.461 | 2.861 | 3.905 | 3.305 | 水面平接 | Sheet1_第13行
13 | 14 | 338.34 | 287.895 | 287.863 | 119161 | 2.7804 | 78.158 | 80.939 | 600 | 0.46 | 0.001075 | 0.637 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 283.99 | 283.626 | 284.266 | 283.902 | 3.905 | 3.305 | 4.237 | 3.637 | 水面平接 | Sheet1_第14行
14 | 15 | 411.83 | 287.863 | 287.822 | 155154 | 3.6203 | 80.939 | 84.559 | 600 | 0.48 | 0.001012 | 0.63 | 1 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 283.614 | 283.197 | 283.902 | 283.485 | 4.249 | 3.649 | 4.625 | 4.025 | 水面平接 | Sheet1_第15行
16 | 17 | 389.9 | 290.805 | 290.573 | 964496 | 22.5049 | 0 | 22.505 | 300 | 0.47 | 0.003108 | 0.689 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 289.005 | 287.793 | 289.146 | 287.934 | 1.8 | 1.5 | 2.78 | 2.48 | 起始管道 | Sheet1_第16行
17 | 18 | 645.89 | 290.573 | 290.169 | 621036 | 14.4908 | 22.505 | 36.996 | 400 | 0.49 | 0.001568 | 0.604 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 287.693 | 286.68 | 287.889 | 286.876 | 2.88 | 2.48 | 3.489 | 3.089 | 管顶平接 | Sheet1_第17行
18 | 19 | 324.91 | 290.169 | 289.949 | 178486 | 4.1647 | 36.996 | 41.16 | 400 | 0.52 | 0.001588 | 0.623 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.668 | 286.152 | 286.876 | 286.36 | 3.501 | 3.101 | 3.797 | 3.397 | 水面平接 | Sheet1_第18行
19 | 20 | 386.87 | 289.949 | 289.718 | 303271 | 7.0763 | 41.16 | 48.237 | 500 | 0.42 | 0.001396 | 0.616 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.052 | 285.512 | 286.262 | 285.722 | 3.897 | 3.397 | 4.206 | 3.706 | 管顶平接 | Sheet1_第19行
20 | 21 | 483.31 | 289.718 | 289.443 | 267552 | 6.2429 | 48.237 | 54.48 | 500 | 0.46 | 0.001288 | 0.618 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.492 | 284.869 | 285.722 | 285.099 | 4.226 | 3.726 | 4.574 | 4.074 | 水面平接 | Sheet1_第20行
21 | 22 | 329.1 | 289.443 | 289.41 | 197316 | 4.604 | 54.48 | 59.084 | 500 | 0.49 | 0.001217 | 0.618 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.854 | 284.453 | 285.099 | 284.698 | 4.589 | 4.089 | 4.957 | 4.457 | 水面平接 | Sheet1_第21行
22 | 23 | 266.43 | 289.41 | 289.371 | 128069 | 2.9883 | 59.084 | 62.072 | 500 | 0.5 | 0.001254 | 0.632 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.448 | 284.114 | 284.698 | 284.364 | 4.962 | 4.462 | 5.257 | 4.757 | 水面平接 | Sheet1_第22行
23 | 29 | 453.02 | 289.371 | 289.315 | 0 | 0 | 62.072 | 62.072 | 500 | 0.5 | 0.001254 | 0.632 | 1 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 284.114 | 283.546 | 284.364 | 283.796 | 5.257 | 4.757 | 5.769 | 5.269 | 水面平接 | Sheet1_第23行
24 | 25 | 381.53 | 290.424 | 290.164 | 809970 | 18.8993 | 0 | 18.899 | 300 | 0.43 | 0.003002 | 0.65 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 288.624 | 287.479 | 288.753 | 287.608 | 1.8 | 1.5 | 2.685 | 2.385 | 起始管道 | Sheet1_第24行
25 | 26 | 169.7 | 290.164 | 290.055 | 133783 | 3.1216 | 18.899 | 22.021 | 300 | 0.46 | 0.003208 | 0.694 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 287.47 | 286.926 | 287.608 | 287.064 | 2.694 | 2.394 | 3.129 | 2.829 | 水面平接 | Sheet1_第25行
26 | 27 | 419.57 | 290.055 | 289.803 | 501061 | 11.6914 | 22.021 | 33.712 | 400 | 0.45 | 0.001752 | 0.615 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.826 | 286.091 | 287.006 | 286.271 | 3.229 | 2.829 | 3.712 | 3.312 | 管顶平接 | Sheet1_第26行
27 | 28 | 485.87 | 289.803 | 289.526 | 264213 | 6.165 | 33.712 | 39.877 | 400 | 0.51 | 0.001591 | 0.619 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.067 | 285.294 | 286.271 | 285.498 | 3.736 | 3.336 | 4.232 | 3.832 | 水面平接 | Sheet1_第27行
28 | 29 | 391.1 | 289.526 | 289.315 | 220533 | 5.1458 | 39.877 | 45.023 | 500 | 0.4 | 0.001452 | 0.614 | 1 | 0 | 0 | 1.038 | 1 | 285.194 | 284.626 | 285.394 | 284.826 | 4.332 | 3.832 | 4.689 | 4.189 | 管顶平接 | Sheet1_第28行
29 | 30 | 400.71 | 289.315 | 289.093 | 224517 | 5.2387 | 107.095 | 112.334 | 600 | 0.57 | 0.001009 | 0.675 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 283.446 | 283.042 | 283.788 | 283.384 | 5.869 | 5.269 | 6.051 | 5.451 | 管顶平接 | Sheet1_第29行
30 | 31 | 347.25 | 289.093 | 288.857 | 269597 | 6.2906 | 112.334 | 118.624 | 800 | 0.4 | 0.000822 | 0.632 | 1 | 2.051 | 0 |  | 0 | 284.893 | 284.608 | 285.213 | 284.928 | 4.2 | 3.4 | 4.249 | 3.449 | 管顶平接 | Sheet1_第30行
31 | 32 | 335.54 | 288.857 | 288.59 | 257668 | 6.0123 | 118.624 | 124.637 | 800 | 0.41 | 0.000829 | 0.642 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.6 | 284.322 | 284.928 | 284.65 | 4.257 | 3.457 | 4.268 | 3.468 | 水面平接 | Sheet1_第31行
32 | 33 | 557.3 | 288.59 | 288.137 | 401218 | 9.3618 | 124.637 | 133.998 | 800 | 0.43 | 0.000807 | 0.648 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.306 | 283.856 | 284.65 | 284.2 | 4.284 | 3.484 | 4.281 | 3.481 | 水面平接 | Sheet1_第32行
33 | 15 | 526.6 | 288.137 | 287.822 | 162170 | 3.784 | 133.998 | 137.782 | 800 | 0.43 | 0.000853 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 283.856 | 283.407 | 284.2 | 283.751 | 4.281 | 3.481 | 4.415 | 3.615 | 水面平接 | Sheet1_第33行
15 | 83 | 852.32 | 287.822 | 287.618 | 0 | 0 | 222.341 | 222.341 | 1000 | 0.44 | 0.000623 | 0.668 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 282.797 | 282.266 | 283.237 | 282.706 | 5.025 | 4.025 | 5.352 | 4.352 | 管顶平接 | Sheet1_第34行
83 | 84 | 138.16 | 287.618 | 287.579 | 0 | 0 | 222.341 | 222.341 | 1000 | 0.44 | 0.000623 | 0.668 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 282.266 | 282.18 | 282.706 | 282.62 | 5.352 | 4.352 | 5.399 | 4.399 | 水面平接 | Sheet1_第35行
84 | 85 | 166.28 | 287.579 | 287.53 | 0 | 0 | 222.341 | 222.341 | 1000 | 0.44 | 0.000623 | 0.668 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 282.18 | 282.076 | 282.62 | 282.516 | 5.399 | 4.399 | 5.454 | 4.454 | 水面平接 | Sheet1_第36行
85 | 73 | 520.35 | 287.53 | 287.386 | 0 | 0 | 222.341 | 222.341 | 1000 | 0.44 | 0.000623 | 0.668 | 1 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 282.076 | 281.752 | 282.516 | 282.192 | 5.454 | 4.454 | 5.634 | 4.634 | 水面平接 | Sheet1_第37行
34 | 35 | 424.1 | 289.862 | 289.769 | 333231 | 10.0972 | 0 | 10.097 | 300 | 0.28 | 0.004313 | 0.623 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 288.062 | 286.233 | 288.146 | 286.317 | 1.8 | 1.5 | 3.536 | 3.236 | 起始管道 | Sheet4_第2行
35 | 36 | 1061.36 | 289.769 | 289.481 | 990865 | 30.0241 | 10.097 | 40.121 | 400 | 0.52 | 0.001509 | 0.608 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.133 | 284.531 | 286.341 | 284.739 | 3.636 | 3.236 | 4.95 | 4.55 | 管顶平接 | Sheet4_第3行
36 | 37 | 637.26 | 289.481 | 289.253 | 574316 | 17.4023 | 40.121 | 57.524 | 500 | 0.48 | 0.001238 | 0.617 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.431 | 283.642 | 284.671 | 283.882 | 5.05 | 4.55 | 5.611 | 5.111 | 管顶平接 | Sheet4_第4行
37 | 38 | 460.56 | 289.253 | 289.05 | 0 | 0 | 57.524 | 57.524 | 500 | 0.48 | 0.001238 | 0.617 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 283.642 | 283.072 | 283.882 | 283.312 | 5.611 | 5.111 | 5.978 | 5.478 | 水面平接 | Sheet4_第5行
38 | 39 | 318.2 | 289.05 | 288.766 | 449201 | 13.6112 | 57.524 | 71.135 | 600 | 0.43 | 0.001055 | 0.612 | 1 | 3.878 | 0 |  | 0 | 286.85 | 286.514 | 287.108 | 286.772 | 2.2 | 1.6 | 2.252 | 1.652 | 管顶平接 | Sheet4_第6行
39 | 40 | 512.87 | 288.766 | 288.323 | 895069 | 27.1214 | 71.135 | 98.256 | 600 | 0.52 | 0.001041 | 0.661 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.46 | 285.926 | 286.772 | 286.238 | 2.306 | 1.706 | 2.397 | 1.797 | 水面平接 | Sheet4_第7行
40 | 41 | 721.61 | 288.323 | 287.817 | 530131 | 16.0635 | 98.256 | 114.32 | 700 | 0.45 | 0.001018 | 0.681 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.826 | 285.091 | 286.141 | 285.406 | 2.497 | 1.797 | 2.726 | 2.026 | 管顶平接 | Sheet4_第8行
41 | 42 | 429.01 | 287.817 | 287.467 | 215928 | 6.5428 | 114.32 | 120.863 | 800 | 0.4 | 0.000853 | 0.644 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.991 | 284.625 | 285.311 | 284.945 | 2.826 | 2.026 | 2.842 | 2.042 | 管顶平接 | Sheet4_第9行
42 | 43 | 524.07 | 287.467 | 287.107 | 645213 | 19.5506 | 120.863 | 140.413 | 800 | 0.44 | 0.000816 | 0.659 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.593 | 284.165 | 284.945 | 284.517 | 2.874 | 2.074 | 2.942 | 2.142 | 水面平接 | Sheet4_第10行
43 | 44 | 537.66 | 287.107 | 287.442 | 0 | 0 | 140.413 | 140.413 | 800 | 0.44 | 0.000816 | 0.659 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.165 | 283.726 | 284.517 | 284.078 | 2.942 | 2.142 | 3.716 | 2.916 | 水面平接 | Sheet4_第11行
44 | 45 | 337.37 | 287.442 | 287.626 | 0 | 0 | 140.413 | 140.413 | 800 | 0.44 | 0.000816 | 0.659 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 283.726 | 283.451 | 284.078 | 283.803 | 3.716 | 2.916 | 4.175 | 3.375 | 水面平接 | Sheet4_第12行
46 | 47 | 285.37 | 289.637 | 289.577 | 197969.6 | 5.9987 | 0 | 5.999 | 300 | 0.19 | 0.007167 | 0.641 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 287.837 | 285.792 | 287.894 | 285.849 | 1.8 | 1.5 | 3.785 | 3.485 | 起始管道 | Sheet4_第13行
47 | 48 | 533.84 | 289.577 | 289.512 | 253774.6 | 7.6896 | 5.999 | 13.688 | 300 | 0.35 | 0.003361 | 0.621 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.744 | 283.95 | 285.849 | 284.055 | 3.833 | 3.533 | 5.562 | 5.262 | 水面平接 | Sheet4_第14行
48 | 49 | 279.58 | 289.512 | 289.379 | 199926.6 | 6.058 | 13.688 | 19.746 | 300 | 0.44 | 0.003019 | 0.659 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 283.923 | 283.079 | 284.055 | 283.211 | 5.589 | 5.289 | 6.3 | 6 | 水面平接 | Sheet4_第15行
49 | 50 | 273.57 | 289.379 | 289.298 | 200742.6 | 6.0827 | 19.746 | 25.829 | 300 | 0.51 | 0.003095 | 0.713 | 1 | 4.521 | 0 |  | 0 | 287.579 | 286.732 | 287.732 | 286.885 | 1.8 | 1.5 | 2.566 | 2.266 | 水面平接 | Sheet4_第16行
50 | 51 | 277.23 | 289.298 | 289.218 | 358665.6 | 10.8679 | 25.829 | 36.697 | 400 | 0.48 | 0.001657 | 0.615 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.632 | 286.173 | 286.824 | 286.365 | 2.666 | 2.266 | 3.045 | 2.645 | 管顶平接 | Sheet4_第17行
51 | 52 | 283.36 | 289.218 | 289.056 | 56003 | 1.6969 | 36.697 | 38.394 | 400 | 0.5 | 0.001577 | 0.611 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.165 | 285.718 | 286.365 | 285.918 | 3.053 | 2.653 | 3.338 | 2.938 | 水面平接 | Sheet4_第18行
52 | 53 | 262.5 | 289.056 | 288.853 | 322522 | 9.7727 | 38.394 | 48.166 | 500 | 0.42 | 0.001392 | 0.615 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.618 | 285.253 | 285.828 | 285.463 | 3.438 | 2.938 | 3.6 | 3.1 | 管顶平接 | Sheet4_第19行
53 | 54 | 278.2 | 288.853 | 288.599 | 100365 | 3.0412 | 48.166 | 51.208 | 500 | 0.44 | 0.001331 | 0.615 | 1 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 285.243 | 284.873 | 285.463 | 285.093 | 3.61 | 3.11 | 3.726 | 3.226 | 水面平接 | Sheet4_第20行
55 | 56 | 282.82 | 289.182 | 289.124 | 424230 | 12.8546 | 0 | 12.855 | 300 | 0.34 | 0.003308 | 0.607 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 287.382 | 286.446 | 287.484 | 286.548 | 1.8 | 1.5 | 2.678 | 2.378 | 起始管道 | Sheet4_第21行
56 | 57 | 251.75 | 289.124 | 289.071 | 154515 | 4.6819 | 12.855 | 17.537 | 300 | 0.41 | 0.003069 | 0.643 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.425 | 285.652 | 286.548 | 285.775 | 2.699 | 2.399 | 3.419 | 3.119 | 水面平接 | Sheet4_第22行
57 | 58 | 299.49 | 289.071 | 288.995 | 187776 | 5.6898 | 17.537 | 23.226 | 300 | 0.48 | 0.003078 | 0.692 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.631 | 284.709 | 285.775 | 284.853 | 3.44 | 3.14 | 4.286 | 3.986 | 水面平接 | Sheet4_第23行
58 | 59 | 271.59 | 288.995 | 288.895 | 174567 | 5.2895 | 23.226 | 28.516 | 400 | 0.4 | 0.001915 | 0.608 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.609 | 284.089 | 284.769 | 284.249 | 4.386 | 3.986 | 4.806 | 4.406 | 管顶平接 | Sheet4_第24行
59 | 60 | 271.33 | 288.895 | 288.749 | 172538 | 5.2281 | 28.516 | 33.744 | 400 | 0.45 | 0.001755 | 0.615 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.069 | 283.593 | 284.249 | 283.773 | 4.826 | 4.426 | 5.156 | 4.756 | 水面平接 | Sheet4_第25行
60 | 54 | 283.18 | 288.749 | 288.599 | 57197 | 1.7331 | 33.744 | 35.477 | 400 | 0.47 | 0.001665 | 0.611 | 1 | 1.864 | 0 | 0.099 | 0 | 285.449 | 284.978 | 285.637 | 285.166 | 3.3 | 2.9 | 3.621 | 3.221 | 水面平接 | Sheet4_第26行
54 | 61 | 268.93 | 288.599 | 288.36 | 58343 | 1.7678 | 86.685 | 88.452 | 600 | 0.49 | 0.001031 | 0.642 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.773 | 284.496 | 285.067 | 284.79 | 3.826 | 3.226 | 3.864 | 3.264 | 管顶平接 | Sheet4_第27行
61 | 68 | 142.88 | 288.36 | 288.227 | 148951 | 4.5134 | 88.452 | 92.966 | 700 | 0.4 | 0.001029 | 0.647 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.396 | 284.249 | 284.676 | 284.529 | 3.964 | 3.264 | 3.978 | 3.278 | 管顶平接 | Sheet4_第28行
68 | 69 | 413.67 | 288.227 | 287.864 | 267230 | 8.0973 | 92.966 | 101.063 | 700 | 0.42 | 0.001018 | 0.659 | 1 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 284.235 | 283.814 | 284.529 | 284.108 | 3.992 | 3.292 | 4.05 | 3.35 | 水面平接 | Sheet4_第29行
62 | 63 | 281.12 | 288.556 | 288.46 | 350676 | 10.6258 | 0 | 10.626 | 300 | 0.29 | 0.004165 | 0.625 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.756 | 285.585 | 286.843 | 285.672 | 1.8 | 1.5 | 2.875 | 2.575 | 起始管道 | Sheet4_第30行
63 | 64 | 253.86 | 288.46 | 288.363 | 153421 | 4.6488 | 10.626 | 15.275 | 300 | 0.38 | 0.003078 | 0.62 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.558 | 284.777 | 285.672 | 284.891 | 2.902 | 2.602 | 3.586 | 3.286 | 水面平接 | Sheet4_第31行
64 | 65 | 292.02 | 288.363 | 288.244 | 183835 | 5.5704 | 15.275 | 20.845 | 300 | 0.45 | 0.003106 | 0.676 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.756 | 283.849 | 284.891 | 283.984 | 3.607 | 3.307 | 4.395 | 4.095 | 水面平接 | Sheet4_第32行
65 | 66 | 278.53 | 288.244 | 288.12 | 174291 | 5.2812 | 20.845 | 26.126 | 300 | 0.51 | 0.003167 | 0.721 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 283.831 | 282.949 | 283.984 | 283.102 | 4.413 | 4.113 | 5.171 | 4.871 | 水面平接 | Sheet4_第33行
66 | 67 | 273.22 | 288.12 | 287.991 | 59711 | 1.8093 | 26.126 | 27.935 | 300 | 0.53 | 0.003185 | 0.734 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 282.943 | 282.073 | 283.102 | 282.232 | 5.177 | 4.877 | 5.918 | 5.618 | 水面平接 | Sheet4_第34行
67 | 69 | 274.46 | 287.991 | 287.864 | 0 | 0 | 27.935 | 27.935 | 300 | 0.53 | 0.003185 | 0.734 | 1 | 2.718 | 0 | 0.315 | 0 | 284.791 | 283.917 | 284.95 | 284.076 | 3.2 | 2.9 | 3.947 | 3.647 | 水面平接 | Sheet4_第35行
69 | 45 | 300.33 | 287.864 | 287.626 | 269094 | 8.1538 | 128.999 | 137.152 | 800 | 0.43 | 0.000845 | 0.664 | 1 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 283.417 | 283.163 | 283.761 | 283.507 | 4.447 | 3.647 | 4.463 | 3.663 | 管顶平接 | Sheet4_第36行
45 | 78 | 264.48 | 287.626 | 287.425 | 102467 | 3.1048 | 277.566 | 280.67 | 1000 | 0.5 | 0.000636 | 0.715 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 282.963 | 282.795 | 283.463 | 283.295 | 4.663 | 3.663 | 4.63 | 3.63 | 管顶平接 | Sheet4_第37行
78 | 79 | 270.17 | 287.425 | 287.256 | 54726 | 1.6582 | 280.67 | 282.329 | 1000 | 0.51 | 0.000602 | 0.701 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 282.785 | 282.622 | 283.295 | 283.132 | 4.64 | 3.64 | 4.634 | 3.634 | 水面平接 | Sheet4_第38行
79 | 80 | 268.71 | 287.256 | 287.348 | 56910 | 1.7244 | 282.329 | 284.053 | 1000 | 0.51 | 0.000609 | 0.705 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 282.622 | 282.458 | 283.132 | 282.968 | 4.634 | 3.634 | 4.89 | 3.89 | 水面平接 | Sheet4_第39行
80 | 81 | 264.52 | 287.348 | 287.159 | 55454 | 1.6803 | 284.053 | 285.733 | 1000 | 0.51 | 0.000616 | 0.71 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 282.458 | 282.295 | 282.968 | 282.805 | 4.89 | 3.89 | 4.864 | 3.864 | 水面平接 | Sheet4_第40行
81 | 82 | 304.59 | 287.159 | 286.953 | 682643 | 20.6847 | 285.733 | 306.418 | 1100 | 0.46 | 0.000608 | 0.718 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 282.195 | 282.01 | 282.701 | 282.516 | 4.964 | 3.864 | 4.943 | 3.843 | 管顶平接 | Sheet4_第41行
82 | 77 | 551.8 | 286.953 | 287.176 | 0 | 0 | 306.418 | 306.418 | 1100 | 0.46 | 0.000608 | 0.718 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 282.01 | 281.675 | 282.516 | 282.181 | 4.943 | 3.843 | 5.501 | 4.401 | 水面平接 | Sheet4_第42行
74 | 75 | 268.05 | 287.781 | 287.584 | 230529 | 6.9852 | 0 | 6.985 | 300 | 0.22 | 0.005372 | 0.606 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.981 | 284.541 | 286.047 | 284.607 | 1.8 | 1.5 | 3.043 | 2.743 | 起始管道 | Sheet4_第43行
75 | 76 | 266.76 | 287.584 | 287.398 | 58895 | 1.7846 | 6.985 | 8.77 | 300 | 0.26 | 0.004353 | 0.601 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.529 | 283.368 | 284.607 | 283.446 | 3.055 | 2.755 | 4.03 | 3.73 | 水面平接 | Sheet4_第44行
76 | 77 | 322.91 | 287.398 | 287.176 | 182137 | 5.5189 | 8.77 | 14.289 | 300 | 0.36 | 0.003294 | 0.624 | 1 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 283.338 | 282.274 | 283.446 | 282.382 | 4.06 | 3.76 | 4.902 | 4.602 | 水面平接 | Sheet4_第45行
77 | 73 | 553.57 | 287.176 | 287.386 | 0 | 0 | 320.707 | 320.707 | 1100 | 0.47 | 0.000618 | 0.731 | 1 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 281.474 | 281.132 | 281.991 | 281.649 | 5.702 | 4.602 | 6.254 | 5.154 | 管顶平接 | Sheet4_第46行
70 | 71 | 269.71 | 287.969 | 287.778 | 331720 | 10.0514 | 0 | 10.051 | 300 | 0.28 | 0.004274 | 0.62 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.169 | 285.016 | 286.253 | 285.1 | 1.8 | 1.5 | 2.762 | 2.462 | 起始管道 | Sheet4_第47行
71 | 72 | 269.7 | 287.778 | 287.594 | 164032 | 4.9703 | 10.051 | 15.022 | 300 | 0.37 | 0.003287 | 0.632 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.989 | 284.102 | 285.1 | 284.213 | 2.789 | 2.489 | 3.492 | 3.192 | 水面平接 | Sheet4_第48行
72 | 73 | 311.67 | 287.594 | 287.386 | 169759 | 5.1439 | 15.022 | 20.166 | 300 | 0.44 | 0.003148 | 0.673 | 1 | 0 | 0 | 1.742 | 1 | 284.081 | 283.1 | 284.213 | 283.232 | 3.513 | 3.213 | 4.286 | 3.986 | 水面平接 | Sheet4_第49行
73 | 86 | 755.55 | 287.386 | 286.8 | 0 | 0 | 563.214 | 563.214 | 1400 | 0.47 | 0.000526 | 0.792 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 280.832 | 280.435 | 281.49 | 281.093 | 6.554 | 5.154 | 6.365 | 4.965 | 管顶平接 | Sheet4_第50行
总计 | [16 empty] | 2

## 管道统计
管径(mm) | 总长度(m)
300 | 8047.33
400 | 5456.82
500 | 4686.24
600 | 4276.19
700 | 1278.16
800 | 3895.13
1000 | 2744.99
1100 | 1409.96
1400 | 755.55