## 计算结果
起点编号 | 终点编号 | 长度(m) | 起点地面标高(m) | 终点地面标高(m) | 本段汇水面积 | 本段产生流量(L/s) | 上游汇入流量(L/s) | 设计流量(L/s) | 管径(mm) | 充满度 | 坡度 | 流速(m/s) | 并联数 | 污水泵站扬程(m) | 主动跌水(m) | 末端跌水高度(m) | 是否设置跌水井 | 起点管内底(m) | 终点管内底(m) | 起点水面(m) | 终点水面(m) | 起点埋深(m) | 起点覆土深度(m) | 终点埋深(m) | 终点覆土深度(m) | 连接方式 | 来源
Y1 | Y2 | 386.61 | 290.365 | 290.091 | 1278023 | 191.7035 | 0 | 191.703 | 1000 | 0.4 | 0.000653 | 0.653 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 287.865 | 287.613 | 288.265 | 288.013 | 2.5 | 1.5 | 2.478 | 1.478 | 起始管道 | Sheet1_第2行
Y2 | Y3 | 452.29 | 290.091 | 289.703 | 287158 | 43.0737 | 191.703 | 234.777 | 1000 | 0.45 | 0.000641 | 0.685 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 287.563 | 287.273 | 288.013 | 287.723 | 2.528 | 1.528 | 2.43 | 1.43 | 水面平接 | Sheet1_第3行
Y3 | Y4 | 629.99 | 289.703 | 289.286 | 449201 | 67.3802 | 234.777 | 302.157 | 1000 | 0.53 | 0.000606 | 0.715 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 287.193 | 286.811 | 287.723 | 287.341 | 2.51 | 1.51 | 2.475 | 1.475 | 水面平接 | Sheet1_第4行
Y4 | Y5 | 546.94 | 289.286 | 288.814 | 424729 | 63.7094 | 302.157 | 365.867 | 1100 | 0.51 | 0.000608 | 0.751 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.711 | 286.378 | 287.272 | 286.939 | 2.575 | 1.475 | 2.436 | 1.336 | 管顶平接 | Sheet1_第5行
Y5 | Y6 | 594.59 | 288.814 | 288.457 | 470340 | 70.551 | 365.867 | 436.418 | 1400 | 0.41 | 0.000514 | 0.734 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.078 | 285.772 | 286.652 | 286.346 | 2.736 | 1.336 | 2.685 | 1.285 | 管顶平接 | Sheet1_第6行
总计 | [16 empty] | 0

## 管道统计
管径(mm) | 总长度(m)
1000 | 1468.89
1100 | 546.94
1400 | 594.59