## 计算结果
起点编号 | 终点编号 | 长度(m) | 起点地面标高(m) | 终点地面标高(m) | 本段汇水面积 | 本段产生流量(L/s) | 上游汇入流量(L/s) | 设计流量(L/s) | 管径(mm) | 充满度 | 坡度 | 流速(m/s) | 并联数 | 污水泵站扬程(m) | 主动跌水(m) | 末端跌水高度(m) | 是否设置跌水井 | 起点管内底(m) | 终点管内底(m) | 起点水面(m) | 终点水面(m) | 起点埋深(m) | 起点覆土深度(m) | 终点埋深(m) | 终点覆土深度(m) | 连接方式 | 来源
1 | 2 | 355.66 | 291.022 | 290.75 | 496353 | 11.5816 | 0 | 11.582 | 300 | 0.31 | 0.003822 | 0.621 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 289.222 | 287.863 | 289.315 | 287.956 | 1.8 | 1.5 | 2.887 | 2.587 | 起始管道 | Sheet1_第2行
2 | 3 | 505.4 | 290.75 | 290.259 | 349844 | 8.163 | 11.582 | 19.745 | 300 | 0.44 | 0.003018 | 0.659 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 287.824 | 286.299 | 287.956 | 286.431 | 2.926 | 2.626 | 3.96 | 3.66 | 水面平接 | Sheet1_第3行
3 | 4 | 249.04 | 290.259 | 290.164 | 105854 | 2.4699 | 19.745 | 22.215 | 300 | 0.47 | 0.003029 | 0.68 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.29 | 285.536 | 286.431 | 285.677 | 3.969 | 3.669 | 4.628 | 4.328 | 水面平接 | Sheet1_第4行
4 | 5 | 418.14 | 290.164 | 289.863 | 288080 | 6.7219 | 22.215 | 28.936 | 400 | 0.4 | 0.001972 | 0.616 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.436 | 284.611 | 285.596 | 284.771 | 4.728 | 4.328 | 5.252 | 4.852 | 管顶平接 | Sheet1_第5行
5 | 6 | 330.64 | 289.863 | 289.645 | 189597 | 4.4239 | 28.936 | 33.36 | 400 | 0.45 | 0.001715 | 0.608 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.591 | 284.024 | 284.771 | 284.204 | 5.272 | 4.872 | 5.621 | 5.221 | 水面平接 | Sheet1_第6行
6 | 7 | 380.33 | 289.645 | 289.4 | 218594 | 5.1005 | 33.36 | 38.461 | 400 | 0.5 | 0.001582 | 0.612 | 1 | 1.91 | 0 |  | 0 | 285.914 | 285.312 | 286.114 | 285.512 | 3.731 | 3.331 | 4.088 | 3.688 | 水面平接 | Sheet1_第7行
7 | 8 | 377.88 | 289.4 | 289.163 | 197965 | 4.6192 | 38.461 | 43.08 | 400 | 0.54 | 0.001536 | 0.622 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.296 | 284.716 | 285.512 | 284.932 | 4.104 | 3.704 | 4.447 | 4.047 | 水面平接 | Sheet1_第8行
8 | 9 | 384.69 | 289.163 | 288.983 | 182497 | 4.2583 | 43.08 | 47.338 | 500 | 0.42 | 0.001344 | 0.605 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.616 | 284.099 | 284.826 | 284.309 | 4.547 | 4.047 | 4.884 | 4.384 | 管顶平接 | Sheet1_第9行
9 | 10 | 458 | 288.983 | 288.768 | 102460 | 2.3907 | 47.338 | 49.729 | 500 | 0.43 | 0.001363 | 0.616 | 1 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 284.094 | 283.47 | 284.309 | 283.685 | 4.889 | 4.389 | 5.298 | 4.798 | 水面平接 | Sheet1_第10行
11 | 12 | 248.61 | 290.902 | 290.642 | 351999 | 8.2133 | 0 | 8.213 | 300 | 0.24 | 0.005244 | 0.63 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 289.102 | 287.798 | 289.174 | 287.87 | 1.8 | 1.5 | 2.844 | 2.544 | 起始管道 | Sheet1_第11行
12 | 13 | 450.3 | 290.642 | 290.304 | 234526 | 5.4723 | 8.213 | 13.686 | 300 | 0.35 | 0.00336 | 0.621 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 287.765 | 286.252 | 287.87 | 286.357 | 2.877 | 2.577 | 4.052 | 3.752 | 水面平接 | Sheet1_第12行
13 | 14 | 338.35 | 290.304 | 290.24 | 0 | 0 | 13.686 | 13.686 | 300 | 0.35 | 0.00336 | 0.621 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.252 | 285.115 | 286.357 | 285.22 | 4.052 | 3.752 | 5.125 | 4.825 | 水面平接 | Sheet1_第13行
14 | 15 | 261.18 | 290.24 | 290.05 | 117253 | 2.7359 | 13.686 | 16.421 | 300 | 0.39 | 0.003232 | 0.643 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.103 | 284.259 | 285.22 | 284.376 | 5.137 | 4.837 | 5.791 | 5.491 | 水面平接 | Sheet1_第14行
15 | 16 | 318.97 | 290.05 | 289.843 | 183351 | 4.2782 | 16.421 | 20.7 | 300 | 0.45 | 0.003063 | 0.671 | 1 | 4.009 | 0 |  | 0 | 288.25 | 287.273 | 288.385 | 287.408 | 1.8 | 1.5 | 2.57 | 2.27 | 水面平接 | Sheet1_第15行
16 | 17 | 392.72 | 289.843 | 289.602 | 212340 | 4.9546 | 20.7 | 25.654 | 300 | 0.51 | 0.003054 | 0.708 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 287.255 | 286.056 | 287.408 | 286.209 | 2.588 | 2.288 | 3.546 | 3.246 | 水面平接 | Sheet1_第16行
17 | 18 | 402.81 | 289.602 | 289.358 | 189663 | 4.4255 | 25.654 | 30.08 | 400 | 0.42 | 0.001784 | 0.601 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.956 | 285.237 | 286.124 | 285.405 | 3.646 | 3.246 | 4.121 | 3.721 | 管顶平接 | Sheet1_第17行
18 | 19 | 274.37 | 289.358 | 289.264 | 138566 | 3.2332 | 30.08 | 33.313 | 400 | 0.45 | 0.00171 | 0.607 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.225 | 284.756 | 285.405 | 284.936 | 4.133 | 3.733 | 4.508 | 4.108 | 水面平接 | Sheet1_第18行
19 | 20 | 314.96 | 289.264 | 289.073 | 178323 | 4.1609 | 33.313 | 37.474 | 400 | 0.49 | 0.001609 | 0.612 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.74 | 284.233 | 284.936 | 284.429 | 4.524 | 4.124 | 4.84 | 4.44 | 水面平接 | Sheet1_第19行
20 | 10 | 408.24 | 289.073 | 288.768 | 106398 | 2.4826 | 37.474 | 39.956 | 400 | 0.51 | 0.001597 | 0.62 | 1 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 284.225 | 283.573 | 284.429 | 283.777 | 4.848 | 4.448 | 5.195 | 4.795 | 水面平接 | Sheet1_第20行
24 | 25 | 385.99 | 290.655 | 290.394 | 612497 | 14.2916 | 0 | 14.292 | 300 | 0.36 | 0.003296 | 0.624 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 288.855 | 287.583 | 288.963 | 287.691 | 1.8 | 1.5 | 2.811 | 2.511 | 起始管道 | Sheet1_第21行
25 | 26 | 422.52 | 290.394 | 290.112 | 348122 | 8.1228 | 14.292 | 22.414 | 300 | 0.47 | 0.003083 | 0.687 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 287.55 | 286.247 | 287.691 | 286.388 | 2.844 | 2.544 | 3.865 | 3.565 | 水面平接 | Sheet1_第22行
26 | 27 | 401.52 | 290.112 | 289.858 | 242047 | 5.6478 | 22.414 | 28.062 | 300 | 0.54 | 0.003022 | 0.721 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.226 | 285.013 | 286.388 | 285.175 | 3.886 | 3.586 | 4.845 | 4.545 | 水面平接 | Sheet1_第23行
27 | 28 | 368.86 | 289.858 | 289.65 | 163062 | 3.8048 | 28.062 | 31.867 | 400 | 0.43 | 0.00184 | 0.617 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.913 | 284.234 | 285.085 | 284.406 | 4.945 | 4.545 | 5.416 | 5.016 | 管顶平接 | Sheet1_第24行
28 | 29 | 442.15 | 289.65 | 289.403 | 133466 | 3.1142 | 31.867 | 34.981 | 400 | 0.47 | 0.001619 | 0.603 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.218 | 283.502 | 284.406 | 283.69 | 5.432 | 5.032 | 5.901 | 5.501 | 水面平接 | Sheet1_第25行
29 | 30 | 358.89 | 289.403 | 289.198 | 61121 | 1.4262 | 34.981 | 36.407 | 400 | 0.48 | 0.00163 | 0.611 | 1 | 2.005 | 0 |  | 0 | 285.503 | 284.918 | 285.695 | 285.11 | 3.9 | 3.5 | 4.28 | 3.88 | 水面平接 | Sheet1_第26行
30 | 31 | 319.83 | 289.198 | 289.013 | 66639 | 1.5549 | 36.407 | 37.962 | 400 | 0.5 | 0.001541 | 0.604 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.91 | 284.417 | 285.11 | 284.617 | 4.288 | 3.888 | 4.596 | 4.196 | 水面平接 | Sheet1_第27行
31 | 32 | 395.87 | 289.013 | 288.703 | 70705 | 1.6498 | 37.962 | 39.612 | 400 | 0.51 | 0.00157 | 0.615 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.413 | 283.791 | 284.617 | 283.995 | 4.6 | 4.2 | 4.912 | 4.512 | 水面平接 | Sheet1_第28行
32 | 33 | 504.11 | 288.703 | 288.297 | 111219 | 2.5951 | 39.612 | 42.207 | 400 | 0.53 | 0.001568 | 0.624 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 283.783 | 282.993 | 283.995 | 283.205 | 4.92 | 4.52 | 5.304 | 4.904 | 水面平接 | Sheet1_第29行
33 | 23 | 537.15 | 288.297 | 287.815 | 119161 | 2.7804 | 42.207 | 44.988 | 500 | 0.4 | 0.00145 | 0.613 | 1 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 282.893 | 282.114 | 283.093 | 282.314 | 5.404 | 4.904 | 5.701 | 5.201 | 管顶平接 | Sheet1_第30行
10 | 21 | 421.52 | 288.983 | 288.435 | 326821 | 7.6258 | 89.685 | 97.311 | 600 | 0.52 | 0.001021 | 0.655 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 283.37 | 282.94 | 283.682 | 283.252 | 5.613 | 5.013 | 5.495 | 4.895 | 管顶平接 | Sheet1_第31行
21 | 22 | 623.37 | 288.435 | 287.954 | 287243 | 6.7023 | 97.311 | 104.014 | 600 | 0.54 | 0.00103 | 0.668 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 282.928 | 282.286 | 283.252 | 282.61 | 5.507 | 4.907 | 5.668 | 5.068 | 水面平接 | Sheet1_第32行
22 | 23 | 501.22 | 287.954 | 287.815 | 0 | 0 | 104.014 | 104.014 | 600 | 0.54 | 0.00103 | 0.668 | 1 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 282.286 | 281.77 | 282.61 | 282.094 | 5.668 | 5.068 | 6.045 | 5.445 | 水面平接 | Sheet1_第33行
23 | 44 | 561.58 | 287.815 | 287.74 | 0 | 0 | 149.001 | 149.001 | 800 | 0.45 | 0.000849 | 0.679 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 281.57 | 281.093 | 281.93 | 281.453 | 6.245 | 5.445 | 6.647 | 5.847 | 管顶平接 | Sheet1_第34行
34 | 35 | 391.76 | 290.437 | 290.169 | 809970 | 18.8993 | 0 | 18.899 | 300 | 0.43 | 0.003002 | 0.65 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 288.637 | 287.461 | 288.766 | 287.59 | 1.8 | 1.5 | 2.708 | 2.408 | 起始管道 | Sheet1_第35行
35 | 36 | 182.2 | 290.169 | 290.048 | 133783 | 3.1216 | 18.899 | 22.021 | 300 | 0.46 | 0.003208 | 0.694 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 287.452 | 286.868 | 287.59 | 287.006 | 2.717 | 2.417 | 3.18 | 2.88 | 水面平接 | Sheet1_第36行
36 | 37 | 394.53 | 290.048 | 289.81 | 501061 | 11.6914 | 22.021 | 33.712 | 400 | 0.45 | 0.001752 | 0.615 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.768 | 286.077 | 286.948 | 286.257 | 3.28 | 2.88 | 3.733 | 3.333 | 管顶平接 | Sheet1_第37行
37 | 38 | 515.06 | 289.81 | 289.484 | 256037 | 5.9742 | 33.712 | 39.687 | 400 | 0.51 | 0.001576 | 0.616 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.053 | 285.241 | 286.257 | 285.445 | 3.757 | 3.357 | 4.243 | 3.843 | 水面平接 | Sheet1_第38行
38 | 39 | 378.08 | 289.484 | 289.31 | 220533 | 5.1458 | 39.687 | 44.832 | 500 | 0.4 | 0.00144 | 0.611 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.141 | 284.597 | 285.341 | 284.797 | 4.343 | 3.843 | 4.713 | 4.213 | 管顶平接 | Sheet1_第39行
39 | 40 | 404.88 | 289.31 | 289.088 | 224517 | 5.2387 | 44.832 | 50.071 | 500 | 0.44 | 0.001273 | 0.602 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.577 | 284.062 | 284.797 | 284.282 | 4.733 | 4.233 | 5.026 | 4.526 | 水面平接 | Sheet1_第40行
40 | 41 | 342.43 | 289.088 | 288.853 | 202958 | 4.7357 | 50.071 | 54.807 | 500 | 0.47 | 0.001209 | 0.604 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.047 | 283.633 | 284.282 | 283.868 | 5.041 | 4.541 | 5.22 | 4.72 | 水面平接 | Sheet1_第41行
41 | 42 | 338.15 | 288.853 | 288.557 | 186963 | 4.3625 | 54.807 | 59.169 | 500 | 0.49 | 0.00122 | 0.618 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 283.623 | 283.21 | 283.868 | 283.455 | 5.23 | 4.73 | 5.347 | 4.847 | 水面平接 | Sheet1_第42行
42 | 43 | 522.54 | 288.557 | 288.158 | 289999 | 6.7666 | 59.169 | 65.936 | 600 | 0.41 | 0.001076 | 0.604 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 283.11 | 282.548 | 283.356 | 282.794 | 5.447 | 4.847 | 5.61 | 5.01 | 管顶平接 | Sheet1_第43行
43 | 44 | 540.67 | 288.158 | 287.74 | 317324 | 7.4042 | 65.936 | 73.34 | 600 | 0.44 | 0.001033 | 0.612 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 282.53 | 281.971 | 282.794 | 282.235 | 5.628 | 5.028 | 5.769 | 5.169 | 水面平接 | Sheet1_第44行
44 | 83 | 856.09 | 287.74 | 287.604 | 0 | 0 | 222.341 | 222.341 | 1000 | 0.44 | 0.000623 | 0.668 | 1 | 4.347 | 0 |  | 0 | 285.24 | 284.707 | 285.68 | 285.147 | 2.5 | 1.5 | 2.897 | 1.897 | 管顶平接 | Sheet1_第45行
83 | 84 | 153.18 | 287.604 | 287.558 | 0 | 0 | 222.341 | 222.341 | 1000 | 0.44 | 0.000623 | 0.668 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.707 | 284.612 | 285.147 | 285.052 | 2.897 | 1.897 | 2.946 | 1.946 | 水面平接 | Sheet1_第46行
84 | 85 | 240.31 | 287.558 | 287.479 | 0 | 0 | 222.341 | 222.341 | 1000 | 0.44 | 0.000623 | 0.668 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.612 | 284.462 | 285.052 | 284.902 | 2.946 | 1.946 | 3.017 | 2.017 | 水面平接 | Sheet1_第47行
85 | 86 | 439.37 | 287.479 | 287.356 | 0 | 0 | 222.341 | 222.341 | 1000 | 0.44 | 0.000623 | 0.668 | 1 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 284.462 | 284.188 | 284.902 | 284.628 | 3.017 | 2.017 | 3.168 | 2.168 | 水面平接 | Sheet1_第48行
45 | 46 | 414.14 | 289.859 | 289.764 | 333231 | 10.0972 | 0 | 10.097 | 300 | 0.28 | 0.004313 | 0.623 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 288.059 | 286.273 | 288.143 | 286.357 | 1.8 | 1.5 | 3.491 | 3.191 | 起始管道 | Sheet5_第2行
46 | 47 | 1065.87 | 289.764 | 289.482 | 1720208 | 52.1239 | 10.097 | 62.221 | 500 | 0.5 | 0.00126 | 0.634 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.073 | 284.73 | 286.323 | 284.98 | 3.691 | 3.191 | 4.752 | 4.252 | 管顶平接 | Sheet5_第3行
47 | 48 | 637.37 | 289.482 | 289.249 | 574316 | 17.4023 | 62.221 | 79.623 | 600 | 0.46 | 0.00104 | 0.627 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.63 | 283.967 | 284.906 | 284.243 | 4.852 | 4.252 | 5.282 | 4.682 | 管顶平接 | Sheet5_第4行
48 | 49 | 442.25 | 289.249 | 289.007 | 212797 | 6.4479 | 79.623 | 86.071 | 600 | 0.48 | 0.001048 | 0.641 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 283.955 | 283.492 | 284.243 | 283.78 | 5.294 | 4.694 | 5.515 | 4.915 | 水面平接 | Sheet5_第5行
49 | 50 | 314.84 | 289.007 | 288.773 | 449201 | 13.6112 | 86.071 | 99.683 | 600 | 0.53 | 0.001006 | 0.655 | 1 | 1.945 | 0 |  | 0 | 285.407 | 285.09 | 285.725 | 285.408 | 3.6 | 3 | 3.683 | 3.083 | 水面平接 | Sheet5_第6行
50 | 51 | 504.35 | 288.773 | 288.333 | 895069 | 27.1214 | 99.683 | 126.804 | 800 | 0.41 | 0.000858 | 0.653 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.89 | 284.457 | 285.218 | 284.785 | 3.883 | 3.083 | 3.876 | 3.076 | 管顶平接 | Sheet5_第7行
51 | 52 | 720.48 | 288.333 | 287.818 | 530131 | 16.0635 | 126.804 | 142.867 | 800 | 0.44 | 0.000845 | 0.671 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.433 | 283.824 | 284.785 | 284.176 | 3.9 | 3.1 | 3.994 | 3.194 | 水面平接 | Sheet5_第8行
52 | 53 | 431.5 | 287.818 | 287.473 | 215928 | 6.5428 | 142.867 | 149.41 | 800 | 0.45 | 0.000853 | 0.681 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 283.816 | 283.448 | 284.176 | 283.808 | 4.002 | 3.202 | 4.025 | 3.225 | 水面平接 | Sheet5_第9行
53 | 54 | 506.51 | 287.473 | 287.123 | 645213 | 19.5506 | 149.41 | 168.961 | 800 | 0.49 | 0.000811 | 0.69 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 283.416 | 283.005 | 283.808 | 283.397 | 4.057 | 3.257 | 4.118 | 3.318 | 水面平接 | Sheet5_第10行
54 | 55 | 865.49 | 287.123 | 287.61 | 0 | 0 | 168.961 | 168.961 | 800 | 0.49 | 0.000811 | 0.69 | 1 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 283.005 | 282.303 | 283.397 | 282.695 | 4.118 | 3.318 | 5.307 | 4.507 | 水面平接 | Sheet5_第11行
56 | 57 | 258.44 | 289.06 | 288.86 | 378525 | 11.4697 | 0 | 11.47 | 300 | 0.31 | 0.003748 | 0.615 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 287.26 | 286.291 | 287.353 | 286.384 | 1.8 | 1.5 | 2.569 | 2.269 | 起始管道 | Sheet5_第12行
57 | 58 | 274.8 | 288.86 | 288.61 | 157562 | 4.7743 | 11.47 | 16.244 | 300 | 0.39 | 0.003162 | 0.636 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.267 | 285.398 | 286.384 | 285.515 | 2.593 | 2.293 | 3.212 | 2.912 | 水面平接 | Sheet5_第13行
58 | 59 | 280.07 | 288.61 | 288.36 | 58343 | 1.7678 | 16.244 | 18.012 | 300 | 0.41 | 0.003238 | 0.66 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.392 | 284.485 | 285.515 | 284.608 | 3.218 | 2.918 | 3.875 | 3.575 | 水面平接 | Sheet5_第14行
59 | 60 | 133.92 | 288.36 | 288.23 | 148951 | 4.5134 | 18.012 | 22.525 | 300 | 0.47 | 0.003114 | 0.69 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.467 | 284.05 | 284.608 | 284.191 | 3.893 | 3.593 | 4.18 | 3.88 | 水面平接 | Sheet5_第15行
60 | 61 | 419.21 | 288.23 | 287.87 | 267230 | 8.0973 | 22.525 | 30.622 | 400 | 0.42 | 0.001849 | 0.611 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 283.95 | 283.175 | 284.118 | 283.343 | 4.28 | 3.88 | 4.695 | 4.295 | 管顶平接 | Sheet5_第16行
61 | 55 | 310.77 | 287.87 | 287.61 | 893846 | 27.0844 | 30.622 | 57.707 | 500 | 0.48 | 0.001246 | 0.619 | 1 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 283.075 | 282.688 | 283.315 | 282.928 | 4.795 | 4.295 | 4.922 | 4.422 | 管顶平接 | Sheet5_第17行
55 | 68 | 551.2 | 287.61 | 287.123 | 0 | 0 | 226.668 | 226.668 | 1000 | 0.44 | 0.000647 | 0.681 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 282.103 | 281.746 | 282.543 | 282.186 | 5.507 | 4.507 | 5.377 | 4.377 | 管顶平接 | Sheet5_第18行
62 | 63 | 247.71 | 289.22 | 289.08 | 285267 | 8.6439 | 0 | 8.644 | 300 | 0.25 | 0.004939 | 0.625 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 287.42 | 286.197 | 287.495 | 286.272 | 1.8 | 1.5 | 2.883 | 2.583 | 起始管道 | Sheet5_第19行
63 | 64 | 280.93 | 289.08 | 288.87 | 176006 | 5.3331 | 8.644 | 13.977 | 300 | 0.36 | 0.003152 | 0.61 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.164 | 285.279 | 286.272 | 285.387 | 2.916 | 2.616 | 3.591 | 3.291 | 水面平接 | Sheet5_第20行
64 | 65 | 284.69 | 288.87 | 288.61 | 182540 | 5.5311 | 13.977 | 19.508 | 300 | 0.43 | 0.003198 | 0.671 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.258 | 284.348 | 285.387 | 284.477 | 3.612 | 3.312 | 4.262 | 3.962 | 水面平接 | Sheet5_第21行
65 | 66 | 252.83 | 288.61 | 288.39 | 114398 | 3.4664 | 19.508 | 22.974 | 300 | 0.48 | 0.003011 | 0.685 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.333 | 283.572 | 284.477 | 283.716 | 4.277 | 3.977 | 4.818 | 4.518 | 水面平接 | Sheet5_第22行
66 | 67 | 299.19 | 288.39 | 288.12 | 124072 | 3.7595 | 22.974 | 26.734 | 300 | 0.52 | 0.003107 | 0.72 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 283.56 | 282.63 | 283.716 | 282.786 | 4.83 | 4.53 | 5.49 | 5.19 | 水面平接 | Sheet5_第23行
67 | 68 | 304.2 | 288.12 | 287.87 | 179367 | 5.435 | 26.734 | 32.169 | 400 | 0.44 | 0.001727 | 0.604 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 282.53 | 282.005 | 282.706 | 282.181 | 5.59 | 5.19 | 5.865 | 5.465 | 管顶平接 | Sheet5_第24行
68 | 69 | 268.37 | 287.87 | 287.67 | 215922 | 6.5426 | 258.837 | 265.379 | 1000 | 0.49 | 0.000609 | 0.693 | 1 | 3.965 | 0 |  | 0 | 285.37 | 285.207 | 285.86 | 285.697 | 2.5 | 1.5 | 2.463 | 1.463 | 管顶平接 | Sheet5_第25行
69 | 70 | 266.38 | 287.67 | 287.47 | 228710 | 6.9301 | 265.379 | 272.309 | 1100 | 0.43 | 0.00061 | 0.697 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.107 | 284.945 | 285.58 | 285.418 | 2.563 | 1.463 | 2.525 | 1.425 | 管顶平接 | Sheet5_第26行
70 | 71 | 274.07 | 287.47 | 287.28 | 114349 | 3.4649 | 272.309 | 275.774 | 1100 | 0.43 | 0.000625 | 0.706 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.945 | 284.774 | 285.418 | 285.247 | 2.525 | 1.425 | 2.506 | 1.406 | 水面平接 | Sheet5_第27行
71 | 72 | 303.54 | 287.28 | 288.07 | 240028 | 7.2731 | 275.774 | 283.047 | 1100 | 0.44 | 0.000607 | 0.703 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.763 | 284.579 | 285.247 | 285.063 | 2.517 | 1.417 | 3.491 | 2.391 | 水面平接 | Sheet5_第28行
72 | 86 | 814.28 | 288.07 | 287.356 | 0 | 0 | 283.047 | 283.047 | 1100 | 0.44 | 0.000607 | 0.703 | 1 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 284.579 | 284.085 | 285.063 | 284.569 | 3.491 | 2.391 | 3.271 | 2.171 | 水面平接 | Sheet5_第29行
73 | 74 | 284.36 | 289.43 | 289.273 | 396139 | 12.0034 | 0 | 12.003 | 300 | 0.32 | 0.003634 | 0.616 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 287.63 | 286.597 | 287.726 | 286.693 | 1.8 | 1.5 | 2.676 | 2.376 | 起始管道 | Sheet5_第30行
74 | 75 | 274.17 | 289.273 | 289.123 | 165877 | 5.0262 | 12.003 | 17.03 | 300 | 0.4 | 0.003167 | 0.645 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 286.573 | 285.705 | 286.693 | 285.825 | 2.7 | 2.4 | 3.418 | 3.118 | 水面平接 | Sheet5_第31行
75 | 76 | 288.84 | 289.123 | 288.845 | 176736 | 5.3553 | 17.03 | 22.385 | 300 | 0.47 | 0.003075 | 0.686 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.684 | 284.796 | 285.825 | 284.937 | 3.439 | 3.139 | 4.049 | 3.749 | 水面平接 | Sheet5_第32行
76 | 77 | 266.19 | 288.845 | 288.711 | 160672 | 4.8685 | 22.385 | 27.253 | 300 | 0.53 | 0.003031 | 0.716 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 284.778 | 283.971 | 284.937 | 284.13 | 4.067 | 3.767 | 4.74 | 4.44 | 水面平接 | Sheet5_第33行
77 | 78 | 288.72 | 288.711 | 288.459 | 175023 | 5.3034 | 27.253 | 32.557 | 400 | 0.44 | 0.001769 | 0.611 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 283.871 | 283.36 | 284.047 | 283.536 | 4.84 | 4.44 | 5.099 | 4.699 | 管顶平接 | Sheet5_第34行
78 | 79 | 295.87 | 288.459 | 288.205 | 168402 | 5.1027 | 32.557 | 37.659 | 400 | 0.49 | 0.001625 | 0.615 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 283.34 | 282.859 | 283.536 | 283.055 | 5.119 | 4.719 | 5.346 | 4.946 | 水面平接 | Sheet5_第35行
79 | 80 | 283.27 | 288.205 | 287.974 | 165237 | 5.0068 | 37.659 | 42.666 | 400 | 0.54 | 0.001506 | 0.616 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 282.839 | 282.412 | 283.055 | 282.628 | 5.366 | 4.966 | 5.562 | 5.162 | 水面平接 | Sheet5_第36行
80 | 81 | 270.85 | 287.974 | 287.779 | 166483 | 5.0446 | 42.666 | 47.711 | 500 | 0.42 | 0.001366 | 0.61 | 1 | 3.162 | 0 |  | 0 | 285.474 | 285.104 | 285.684 | 285.314 | 2.5 | 2 | 2.675 | 2.175 | 管顶平接 | Sheet5_第37行
81 | 82 | 271.21 | 287.779 | 287.597 | 164032 | 4.9703 | 47.711 | 52.681 | 500 | 0.45 | 0.001301 | 0.615 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 285.089 | 284.736 | 285.314 | 284.961 | 2.69 | 2.19 | 2.861 | 2.361 | 水面平接 | Sheet5_第38行
82 | 86 | 351.54 | 287.597 | 287.356 | 169759 | 5.1439 | 52.681 | 57.825 | 500 | 0.48 | 0.001251 | 0.621 | 1 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 284.721 | 284.281 | 284.961 | 284.521 | 2.876 | 2.376 | 3.075 | 2.575 | 水面平接 | Sheet5_第39行
86 | 87 | 755.55 | 287.356 | 286.8 | 0 | 0 | 563.214 | 563.214 | 1400 | 0.47 | 0.000526 | 0.792 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 283.381 | 282.984 | 284.039 | 283.642 | 3.975 | 2.575 | 3.816 | 2.416 | 管顶平接 | Sheet5_第40行
总计 | [16 empty] | 0

## 管道统计
管径(mm) | 总长度(m)
300 | 8744.5
400 | 7797.94
500 | 5113.62
600 | 4003.78
800 | 3589.91
1000 | 2508.52
1100 | 1658.27
1400 | 755.55